职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 |  |  | 秦皇岛北戴河供水总公司北戴河西部水厂 |  |
| 项目地理位置及联系人 |  |  | 建设项目位于秦皇岛市北戴河区联峰北路100号 联系人： 李工 |  |
| 项目名称 及简介 |  |  | 秦皇岛北戴河供水总公司成立于2010年12月30日，位于秦皇岛市北戴河区联峰北路100号，是市政府独资的国有企业。为了补充北戴河水厂的供水缺口，提升北戴河组团的供水安全性，使组团原单水源单水厂变为双水源双水厂供水，同时为发展中的北戴河新区解决城市供水问题，公司决定投资建设北戴河西部水厂及引配水工程项目。 |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 1 职业病危害暴露及接触水平 根据建设项目生产过程可能存在的主要职业病危害因素种类及分布，结合建设项目各生产岗位定员情况，根据类比检测数据及个人职业病防护用品保护水平，预测建设项目劳动者接触的职业病危害因素水平，详见表2-3。 表1-1 建设项目职业病危害暴露及接触预测水平 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 接触人数（人）; 预计接触时间（h/d）; 作业方式. 总; 男; 女. 净水工段; 巡检工; 原水泵房; 噪声; 3; 1; 2; 0.5; 自动、巡检. 巡检工; 超滤; 噪声; 6; 3; 3; 0.5; 自动、巡检. 巡检工; 加氯; 氯气; 6; 6; 0; 0.5; 自动、巡检. 巡检工; 送水泵房; 噪声; 3; 2; 1; 0.5; 自动、巡检. 排泥工段; 巡检工; 污泥处理; 硫化氢、噪声; 3; 3; 0; 0.5; 自动、巡检. 公辅 工程; 化验员; 化验; 硫酸、盐酸; 6; 2; 4; 2; 人工、固定. 电工; 配电; 工频电场; 3; 3; 0; 0.5; 自动、巡检. 2 职业病危害因素对人体健康的影响 建设项目生产过程中可能存在（产生）的职业病危害因素对人体健康的影响情况见表2-2。 表2-2 职业病危害因素对人体健康的影响 序号; 职业病危害因素; 对人体健康影响; 职业接 触限值; 规定体检周期; 可能导致的职业病. 1; 氯气; 氯是一种强刺激性气体，经呼吸道吸入时，与呼吸道粘膜表面水分接触，产生盐酸、次氯酸，产生局部刺激和腐蚀作用。急性毒性：轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷，出现气管-支气管炎或支气管周围炎的表现；中度中毒发生支气管肺炎、局限性肺泡性肺水肿、间质性肺水肿，或哮喘样发作，病人除有上述症状的加重外，出现呼吸困难、轻度紫绀等；重者发生肺泡性水肿、急性呼吸窘迫综合征、严重窒息、昏迷和休克，可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气，可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。眼镜接触可引起急性结膜炎，高浓度造成角膜损伤。皮肤接触液氯或高浓度氯，在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。; MAC:1mg/m3; 1年1次; 氯气中毒. 2; 硫酸; 吸入酸雾后可引起流泪、流涕、咳嗽、胸闷、气急等眼和呼吸道刺激症状，高浓度时可发生喉痉挛和喉水肿，支气管炎、支气管肺炎，甚至肺水肿。误服后可引起消化道灼伤，出现口部、咽部、胸骨后及腹部剧烈烧灼感，以及口腔糜烂、溃疡、嘶哑、吞咽困难、呕血等，严重者可发生喉水肿、胃穿孔、肾脏损害、休克、窒息。皮肤灼伤，接触后出现红斑、疼痛，创面由潮红转为暗褐色，界限清楚，可发生溃疡和坏死。眼灼伤，溅入眼内可出现结膜充血，水肿、角膜混浊、穿孔，严重者发生全眼炎、失明。 慢性影响：可有鼻黏膜萎缩伴嗅觉减退或消失，慢性支气管炎和牙酸蚀症。; PC-TWA：1mg/m3； PC-STEL:2mg/m3; --; 接触性皮炎、溃疡、化学性眼部灼伤、牙酸蚀病. 3; 氯化氢（盐酸）; 对皮肤和黏膜有强刺激性和腐蚀性。急性中毒：接触其蒸气或烟雾，可引起眼结膜炎，鼻及口腔黏膜有烧灼感，鼻衄，齿龈出血，气管炎，甚至发生肺炎、肺水肿。误食可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃肠穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。; MAC：7.5mg/m3; --; 接触性皮炎、溃疡、化学性眼部灼伤、牙酸蚀病. 4; 硫化氢; 硫化氢是窒息性气体，是强烈的神经毒物，对黏膜亦有明显的刺激作用。其急性作用特点是，较低浓度时即可引起对呼吸道及眼黏膜的局部刺激作用，浓度较高，全身性作用越明显，表现为中枢神经系统症状和窒息症状。; MAC：10mg/m3; 3年1次; 硫化氢中毒. 5; 噪声; 职业卫生领域认为人们不喜欢或不需要的声音即为噪声。可分为稳态噪声和非稳态噪声。长期接触较高强度的噪声，可引起耳鸣、耳痛、头昏烦躁、失眠、记忆力减退等，导致劳动者暂时性听阈位移、高频听力损失、语频听力损失甚至噪声性耳聋。噪声也可对听觉外系统造成影响，包括心率、血压、末梢血管阻力和前庭功能的改变等。; 等效声级的限值为85dB（A）; a：1年1次； b: 2年1次; 噪声聋. 6; 工频电场; 工频电场是频率为50Hz的极低频电场。当机体处于高压交流电场时，可使机体的正负电荷发生迁移运动，产生100～200μA的位移电流，可引起复杂的特别是影响细胞膜的物理化学效应，致使细胞膜的精细功能受到损伤。神经系统：有头晕、头痛、睡眠障碍、疲倦等。血液循环系统：有白细胞总数、嗜中性白细胞、网织细胞增加，淋巴细胞减少。对微量元素如铁、铜、锌、镍等的代谢和分布产生一定的影响。; 频率为50Hz，电场强度为5kV/m; --; --. 建设项目拟使用的主要生产设备与类比企业相似，拟采取的防毒、防噪设施与类比企业相似，拟采取的个体防护用品与类比企业相似，预测建设项目投产后在职业病危害防护设施正常运转及劳动者正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者实际接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，能够达到保护劳动者职业健康的目的。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对有害化学物质、噪声采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体防护用品的情况下，劳动者实际接触的职业危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目加氯间拟使用的氯气为高毒物质，污泥处理间可能会有清淤泥作业，可能产生硫化氢，生产运行过程中可能存在少量维修电焊作业，超滤车间化学加强反冲洗和化验室拟使用酸和碱，建设项目投产后，应加强职业卫生管理，监督其正确佩戴个人职业病防护用品，对加氯间的泄漏报警连锁装置定期进行检查维护，每年定期进行液氯泄漏事故应急演练。 （2）建设项目应配备职业病危害因素日常监测设备，指定专人负责日常监测工作，定期对作业场所职业病危害因素进行监测，并将监测结果向劳动者公布。 （3）项目建成后，建设单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （4）在设计阶段应补充和完善可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （5）项目投产后，应加强对接毒、接噪人员防毒、防噪知识的教育和培训，提高对毒物、噪声防治知识的认识，增强自我保护意识。 （6）按照《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生档案管理规范的通知》建立健全《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》。 （7）委托具有职业健康体检资质的机构对从事接触职业病危害作业的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。 （8）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | (1)按照最新行政划分修改建设项目所处地址位置。 (2)核实建设项目周围是否存在污染源。如养殖企业。 (3)平面布置评价应核实生产区是否位于当地全年最小频率风向的上风侧。 (4)补充污泥处理过程中硫化氢和施工过程中粉尘的识别。 (5)补充硫酸和盐酸可能导致的职业病。 (6)应急救援设施建议增加水雾喷淋装置，吸收空气中残余氯气。 (7)建设项目职业病危害类别判定中，应进一步说明接触氯气的分析。 (8)专家提出的其它意见。 |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2015.7.28 |  | 付朝晶 张君 侯明慧 曹大强 |
| 采 样 |  | 2015.8.8-2015.8.11 |  | 吴晨洋 |
| 检 测 |  | 2015.8.8-2015.8.11 |  | 王建伟 高雅静 |
| 建设单位陪同人 |  | 吴俊霖 |  |  |