职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市第一污水处理厂 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于海港区建设大街5号 联系人：侯向荣 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市第一污水处理厂（以下简称“第一污水处理厂”）位于海港区建设大街5号，为国有事业单位，是秦皇岛市城市管理局排水公司的下属单位。第一污水处理厂始建于1984年，1987年开始运行，占地面积约5.67×104平方米，目前拥有员工83人，设置安保科、总务科、行政办公室、财务科、生产运行科和生产设备科六个部门。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 第一污水处理厂在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素：硫化氢 （2）物理因素：噪声、工频电场。 6.3.2 职业病危害因素检测结果与评价 6.3.2.1 职业病危害因素检测结果 第一污水处理厂存在的主要职业病危害因素为噪声、硫化氢和工频电场，检测结果见表6-4～表6-6。 表6-4 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 巡检工; 鼓风机房污水处理; 1.0; 83.6-84.2; 85; 符合. 2; 巡检工; 脱水机房污水处理; 1.0; 76.4-76.6; 85; 符合. 表6-5 硫化氢检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 （mg/m3）; CMAC （mg/m3）; 职业接触限值 MAC（mg/m3）; 结论. 1; 巡检工; 脱水机房污水处理; 1.0; ＜0.53; ＜0.53; 10; 符合. 表6-6 工频电场检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 （kV/m）; 职业接触限值（kV/m）; 结论. 1; 电工; 配电室配电工作位; 0.5; 0.02; 5; 符合. 由检测结果可知，第一污水处理厂劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）均符合国家职业接触限值的规定，其中脱水机房劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级低于80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 第一污水处理厂职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 符合; --. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; --. 建 议： - 加强对接触职业病危害因素劳动者的职业卫生培训，提高其职业病防治意识。 - 今后如果有离岗人员，应按相关规定组织其进行离岗时的职业健康检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （3）化验室人员在化验过程中保持通风橱开启，并佩戴好个人职业病防护用品。 （4）脱水机房做好全面通风换气。 （5）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （6）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报和职业病危害因素的检测与评价。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2016.6.7 |  | 蒋丽萍 付朝晶 |
| 采 样 |  | 2016.6.17-2016.6.19 |  | ----- |
| 检 测 |  | 2016.6.17-6.20 |  | ---- |
| 建设单位陪同人 |  | 侯向荣 |  |  |