职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 围场满族蒙古族自治县风阳光伏发电有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于承德市围场县御道口乡 联系人：于永涛 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 围场满族蒙古族自治县风阳光伏发电有限公司成立于2015年5月7日，建设项目位于承德市围场县御道口乡，建设规模为20兆瓦，共由20个约1兆瓦光伏发电分系统组成。 围场满族蒙古族自治县太阳能资源丰富，电力系统接入条件较好，科学、合理地开发资源，建设光伏电站，有利于调整华北电网的电源结构，优化资源的合理配置，促进当地经济发展，同时还可以与周边的旅游开发结合起来，成为新的旅游景点。该地坝上草原纬度较高，夏季日照时间长，年均温3.3℃，本光伏发电项目日照资源较为丰富，上网条件较好，交通运输满足设备运输的要求，地质条件稳定，具有良好的光伏发电站综合建设条件。光伏建成后具有良好的社会、环境等综合效益。 该项目已取得河北省发展和改革委员会下发的河北省固定资产投资项目核准证（证号：冀发改能源备字[2015]144号），项目总投资为18824.2万元，建设地点位于承德市围场县御道口牧场，主要建设内容为建设20兆瓦光伏电站及相关配套设施。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目发电过程中可能存在或产生的职业病危害因素为噪声和工频电场。 类比企业职业病危害因素检测结果与评价 在满负载生产状态下对类比企业工作场所职业病危害因素进行了现场检测。结果表明:类比维检修人员接触工频电场的强度符合职业接触限值要求，见下表3-2。 表3-2工作场所工频电场检测结果 岗位/工序; 工种; 测量点/设备; 测量结果（kV/m）; 标准值（kV/m）; 判定. 110KV变电站; 电工; 1#变压器A相; 6.5×10-1; 5; 符合. 1#变压器B相; 2.5×10-1; 5; 符合. 1#变压器C相; 8.4×10-1; 5; 符合. 2#变压器A相; 5.7×10-1; 5; 符合. 2#变压器B相; 2.4×10-1; 5; 符合. 2#变压器C相; 9.2×10-1; 5; 符合. 35KV变电站; 35kV变压器东侧; 1.8×10-1; 5; 符合. 35kV变压器西侧; 3.4×10-1; 5; 符合. 35kV变压器南侧; 0.7×10-1; 5; 符合. 35kV变压器北侧; 1.6×10-1; 5; 符合. 光伏变电站拟用主要设备与国电承德华御新能源有限公司风电场工程中的变电站所用主要设备（主变压器：SZ11-120000/220kV;35kV开关柜KYN-35 PT柜；动态无功补偿：QNSVG-10/35）相似，在满负载生产状态下对类比企业工作场所职业病危害因素进行了现场检测。结果表明:类比维检修人员接触噪声的强度符合国家职业接触限值要求，噪声检测结果见下表3-3。 表3-3 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 风机运维工; 35KW配电室; 0.1; 75.6; 73.1; 85; 符合. 1#主变压器; 0.1; 72.1. 避雷区; 0.1; 731; 符合. SVG室; 0.1; 87.1. 1#降压变; 0.1; 87.1; 符合. 水泵房; 0.2; 81.2. 控制室; 7.0; 70.4; 符合. 从期刊①、期刊②和类比资料③检测结果和调查内容来看，劳动者接触的噪声和工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对噪声和工频电场采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，各岗位劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强施工建设，并监督施工单位正确使用个人职业病防护用品。 （2）建设项目多为露天作业，在夏季和冬季可能存在高温作业和低温作业，应加强个人防护，在夏季为劳动者发放清凉饮品等防暑降温用品，在冬季为劳动者发放防寒保暖工作服。 （3）建设项目投产后，应加强对现场劳务公司人员作业的管理，监督其岗位工人严格遵守岗位职业卫生操作规程，并按要求正确佩戴个人防护用品。 （4）建设项目投产后，应按照现有的职业卫生管理制度要求加强管理，定期组织岗位工人进行职业卫生教育培训。 （5）定期对电工（特种作业人员）进行职业健康体检。 （6）在设计阶段应补充和完善项目可行性研究报告和本报告中提出的对策措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （7）竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，在试运行30天—180天内进行职业病危害控制效果评价。 （8）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 完善建设项目职业病危害评价依据； - 完善建设项目工程内容描述； - 完善建设项目原辅材料及产品情况描述； - 核实建设项目主要设备相关信息； - 完善类比企业调查描述等 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.7.24 |  | 陈青丽 侯明慧 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  |  |  |  |  |