职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 华润电力风能（承德）有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北承德市围场满族蒙古族自治县御道口牧场 联系人：李兆瑞 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 华润电力风能（承德）有限公司（以下简称“该公司”）成立于2007年12月。主营业务是风电场的开发、建设、经营、管理以及电力销售，华润电力风能（承德）有限公司年上网发电电量为3070.69万kW·h。该公司自2014年现状评价以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产工艺过程中存在的职业病危害因素为物理因素：噪声、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 表6-4 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 主变压器巡检岗; 0.1; 70.4-70.7; 61.6-61.7; 85; 符合. 35kV 1号配电室 巡检岗; 0.1; 71.3-71.4; 85; 符合. 35kV 2号配电室 巡检岗; 0.1; 71.3-71.6; 85; 符合. 380V配电室 巡检岗; 0.1; 75.4-75.7; 85; 符合. SVC无功补偿设备巡检岗; 0.1; 71.2-71.3; 符合. 接地变压器巡检岗; 0.1; 74.3-74.5; 85; 符合. 表6-5 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 巡检工; 主变压器巡检岗; 0.1; 0.04; 5; 符合. 35kV 1号配电室 巡检岗; 0.1; 0.03; 5; 符合. 35kV 2号配电室 巡检岗; 0.1; 0.04; 5; 符合. 380V配电室 巡检岗; 0.1; 0.06; 5; 符合. SVC无功补偿设备巡检岗; 0.1; 0.3; 5; 符合. 接地变压器巡检岗; 0.1; 0.06; 5; 符合. 由检测结果可知，岗位劳动者接触的噪声、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。运行工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 符合; --. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; --. 建议： （1）该公司应监督作业人员正确佩戴防护用品，冬季低温作业时配备防寒工作服。 （2）该电场应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，定期向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 （3）该电场应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （4）在今后的运行中有新建、改建、扩建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备、材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报，重新进行职业病危害因素的检测与评 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.12.20 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年12月28日-30日 |  | 张志军 朴建东 |  |
| 检 测 |  | -- |  | -- |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 李兆瑞 |  |  |  |