职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 华润电力风能（承德御道口）有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于承德市围场满族蒙古族自治县御道口牧场 联系人：李兆瑞 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 华润电力新能源（承德）有限公司现已在承德围场满族蒙古族自治县御道口牧场建成拥有130台风机的风电场和一座220kV变电站，并投入运营。根据企业发展的需要，公司决定增资建设围场百花坡风电工程，该项目由其下属的华润电力风能（承德御道口）有限公司完成。 华润电力风能（承德御道口）有限公司（以下简称建设单位），成立于2008年11月24日，注册地址为河北省承德市围场满族蒙古族自治县御道口牧场，注册资金37961.3380万元，经营范围为风电场的开发、建设、经营管理及电力销售。 建设单位增资建设围场百花坡风电工程项目申请报告，于2011年1月17日获得河北省发展和改革委员会核准（文号：冀发改外资[2011]30号），项目总投资50890.08万元，拟安装33台1500千瓦风电机组及相关配套附属设施，总装机容量49.5兆瓦，年上网电量10495.9万kW·h。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素为噪声、工频电场。 类比职业病危害因素检测结果与评价 类比项目存在的职业病危害因素为噪声、工频电场，检测结果见表4-6～表4-7。 表4-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 风机 运维工; 高压断路器巡检; 0.1; 71.2-71.6; 63.4-64.1; 85; 符合. 电流互感器巡检; 0.1; 68.6-68.9; 符合. 1#主变压器巡检; 0.1; 74.0-74.3; 符合. 35kV配电室巡检; 0.1; 69.2-69.5; 符合. 电抗器巡检; 0.1; 58.7-59.1; 符合. 1#降压变巡检; 0.1; 71.3-71.5; 符合. SVG室巡检; 0.1; 79.1-80.1; 符合. 水泵房巡检; 0.2; 69.9-71.9; 符合. 表4-7 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 风机 运维工; 高压断路器巡检; 0.1; 1.1-1.4; 5; 符合. 电流互感器巡检; 0.1; 0.03-0.05; 符合. 1#主变压器巡检; 0.1; 0.4; 符合. 35kV配电室巡检; 0.1; 0.07; 符合. 电容器巡检; 0.1; 0.2; 符合. 电抗器巡检; 0.1; 0.7; 符合. 1#降压变巡检; 0.1; 0.04-0.05; 符合. SVG室巡检; 0.1; 0.03-0.06; 符合. 控制室操作; 6.0; 0.02-0.04; 符合. 由检测结果可知，类比项目岗位工人接触的噪声、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定，且各岗位工人接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对噪声和工频电场采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，各岗位劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 - 建议： - 建设项目建设施工和设备安装调试过程的职业卫生管理措施建议 （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）施工单位应按相关要求在施工现场入口处醒目位置设置公告栏、在施工岗位设置警示标识和说明。 （3）施工过程可能产生其他粉尘、噪声、高温、手传振动、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、紫外辐射等职业病危害因素，施工单位应配备有效的职业病危害防护设施，对其进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （4）施工单位应按相关标准要求为工人配备个人职业病防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 - （5）施工单位应制定合理的劳动制度，加强施工过程职业卫生管理和教育培训。建设项目竣工试运行期间的职业卫生管理措施建议 （1）建设项目投产后，应按照现有的职业卫生管理制度要求加强管理，定期组织岗位工人进行职业卫生教育培训。 （2）建设项目竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，在试运行30天—180天内要委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。 （3）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、补充、完善评价依据：补充DLT5035-2016发电厂供暖通风与空气调节设计规范、类比检测报告和职业健康检查报告、依托项目的评价报告等。 2、变电站场地、建筑、设备利旧情况以及评价范围需进一步明确。 3、职业卫生管理中补充定期检测和日常监测的分析。 4、辅助用室分析中明确车间卫生特征分级过程和结果。 6、完善建设项目职业病危害类别分析描述。 7、其它。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | -- |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | -- |  | -- |  |
| 检 测 |  | -- |  | -- |  |
| 项目负责人 |  | 周同 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 李兆瑞 |  |  |  |