职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 昌黎县兴国精密机件有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于昌黎县安山镇员外庄村西 联系人：胡经理 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 昌黎县兴国精密机件有限公司(以下简称“建设单位”)位于昌黎县安山镇员外庄村西，成立于2008年6月4日，主要以生产铸铁件、铸钢件（机械配件）为主。 昌黎县兴国精密机件有限公司现有1座450m3高炉，现有的高炉煤气净化采用布袋除尘系统，净化后的煤气通过减压阀组供热风炉和烧结厂使用后还有富余。为节约能源，降低成本，实现循环经济，公司决定建设2×6MW利用高炉煤气发电工程项目，将净化后的高炉煤气送入煤气锅炉用于发电。该项目于2017年7月28日取得《河北省固定资产投资项目》（备案编号：昌发改核字〔2017〕73号），项目主要建设内容：新建2座35t/h煤气锅炉，2座6MW凝汽式汽轮机和2组6MW发电机组以及配套附属设施。项目总投资为14870万元。建设地点：昌黎县安山镇员外庄村西昌黎县兴国精密机件有限公司厂区南侧。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素为化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮。 （2）物理因素 噪声、高温、工频电场。 建设项目职业病危害因素检测结果与评价 （1）锅炉系统 锅炉系统生产线存在的职业病危害因素为：一氧化碳、噪声、高温。检测结果见表4-6至4-8。 表4-6 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWAmg/m3); PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 巡检工; 1#锅炉旁; 一氧化碳; 1.0; 2.8-2.9; 2.8-2.9; 1.3-1.5; 20; 30; --; 符合. 1#锅炉控制室; 6.0; 1.3-1.7. 巡检工; 2#锅炉旁; 一氧化碳; 1.0; 2.6-2.8; 2.6-2.8; 0.3-0.4; 20; 30; --; 符合. 表 4-7噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 1#锅炉旁; 1.0; 77.6-77.9; 81.7-81.9; 85; 符合. 1#引风机旁; 0.5; 90.4-90.7. 1#鼓风机旁; 0.5; 89.4-89.5. 1#锅炉控制室; 6.0; 73.6-73.9. 巡检工; 2#锅炉旁; 1.0; 77.5-77.6; 81.7-81.9; 85; 符合. 2#引风机旁; 0.5; 90.2-90.4. 2#鼓风机旁; 0.5; 88.3-88.5. 2#锅炉中控室; 6.0; 76.3-76.6. 表 4-8高温检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 巡检工; 1#锅炉旁; 1.0; 12.5; I级; 26.3-26.4; 26.3-26.4; 33; 符合. 巡检工; 2#锅炉旁; 1.0; 12.5; I级; 26.4-26.5; 26.4-26.5. 由检测结果可知，锅炉系统生产线岗位劳动者接触的一氧化碳浓度、高温和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 - 循环冷却水、汽轮机系统工艺 循环冷却水、汽轮机系统生产线存在的职业病危害因素为：高温、噪声，检测结果见表4-9至表4-10。 表 4-9噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 1#凝汽器旁; 0.5; 89.3-89.6; 82.7-82.9; 85; 符合. 1#汽轮机旁; 0.5; 92.2-92.4. 1#中控室; 7.0; 75.2-75.4. 巡检工; 2#凝汽器旁; 0.5; 89.2-89.4; 81.7-81.9; 85; 符合. 2#汽轮机旁; 0.5; 89.6-89.9. 2#中控室; 7.0; 76.4-76.5. 表 4-10高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 巡检工; 1#凝汽器旁; 0.5; 12.5; I级; 26.5-26.6; 27.9-28.0; 33; 符合. 1#汽轮机旁; 0.5; 29.2-29.5. 巡检工; 2#凝汽器旁; 0.5; 12.5; I级; 26.6; 28.0-28.1; 33; 符合. 2#汽轮机旁; 0.5; 29.5-29.6. 由检测结果可知，循环冷却水、汽轮机系统生产线各岗位劳动者接触的噪声和高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 - 发电系统工艺 循环冷却水、汽轮机系统生产线存在的职业病危害因素为：高温、噪声，检测结果见表4-11至表4-13。 表 4-11噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 1#发电机组旁; 0.5; 91.0-91.3; 80.4-80.5; 85; 符合. 1#中控室; 7.0; 75.2-75.4. 巡检工; 2#发电机组旁; 0.5; 90.7-90.9; 80.5-80.6; 85; 符合. 2#中控室; 7.0; 76.3-76.6. 表 4-12高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 巡检工; 1#发电机组旁; 0.5; 12.5; I级; 29.3-29.4; 29.3-29.4; 33; 符合. 巡检工; 2#发电机组旁; 0.5; 12.5; I级; 29.5-29.6; 29.5-29.6; 33; 符合. 表 4-13工频电场检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电气工; 1#发电机组旁; 0.5; 0.02; 5; 符合. 1#低压配电室; 0.5; 0.02-0.03; 5; 符合. 电气工; 2#发电机组旁; 0.5; 0.02; 5; 符合. 2#低压配电室; 0.5; 0.02; 5; 符合. 高压配电室; 0.5; 0.03-0.04; 5; 符合. 由检测结果可知，发电机组系统生产线各岗位劳动者接触的噪声、高温和工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 - 公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为一氧化碳、盐酸、硫酸、铬酸钾、噪声、高温，检测结果见表4-14至表4-16。 表4-14 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA/ CMA(mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 机修工; 机修工位; 一氧化碳; 1.0; 2.7-2.9; 2.7-2.9; 0.3-0.4; --; 20; 30; --; 符合. 化验员; 化验室; 盐酸; 3.0; 3.98-4.16; --; 3.98-4.16; --; 7.5; --; --; 符合. 硫酸; 0.4-0.5; 0.4-0.5; 0.2; --; 1; 2; --; 符合. 铬酸钾; 0.009- 0.011; --; 0.003-0.004; 0.06- 0.08; 0.05; --; 3; 符合. 表 4-15噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 机修工; 机修工位; 1.0; 80.2-80.5; 71.2-71.5; 85; 符合. 值班长; 1#水泵房; 0.5; 88.2-88.4; 79.6-79.7; 85; 符合. 1#冷却塔旁; 0.5; 77.4-77.7. 2#水泵房; 0.5; 88.2-88.5. 2#冷却塔旁; 0.5; 77.4-77.6. 化验员; 化水车间; 0.5; 86.3-86.7; 74.3-74.7; 85; 符合. 表 4-16高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 机修工; 机修工位; 1.0; 12.5; I级; 27.4-27.5; 27.4-27.5; 33; 符合. 由检测结果可知，公辅工程各岗位劳动者接触的一氧化碳、盐酸、硫酸、铬酸钾浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。其中各岗位接触的噪声强度8h/d噪声暴露等效声级均小于80dB(A),不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论: 建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 - 建议： - 建设单位应根据人员接触职业病危害因素实际情况，对新招人员进行岗前职业健康体检，对于离岗人员进行离岗前的职业健康体检，对于在岗职工按照职业危害体检周期进行在岗期间的职业健康体检，对需要复查的人员及时进行复查，对于职业禁忌证人员调离原岗位。 （2）建设项目投产后，建设单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （3）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （4）建设项目生产（运行）工艺、设备或者材料等发生变化导致职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应重新进行职业病危害因素评价及申报。 （5）建设单位应监督作业人员正确佩戴防护用品，并定期为其发放个人防护用品。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、细化建设项目平面布置图； 2、明确评价范围，明确污水处理是否不在评价范围内； 3、补充完善事故通风设施； 4、核实循环冷却水系统是否存在水处理环节，并辨识评价； 5、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.8.15 |  | 张志军、刘佳 |  |
| 采 样 |  | 2018.8.16-2018.8.18 |  | 吴博文 崔建壮 |  |
| 检 测 |  | 2018.8.16-2018.8.20 |  | 高雅静 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 刘志涛 |  |  |  |