职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛卢龙永平热燃有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于卢龙县卢龙镇胡家仙河村北侧 联系人：范伟 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛卢龙永平热燃有限责任公司（以下简称建设单位）成立于2009年5月25日，是由秦皇岛市热力总公司和卢龙县城镇建设投资有限公司共同投资成立的有限责任公司，注册资金1000万元。公司主营：热水制造、城市供热等。 建设单位现有供热设备为一台40吨高温热水燃煤锅炉，其供热能力为29兆瓦，难以保障城区集中用热需求。因此，需新上一台供热能力为58兆瓦的80吨高温热水燃煤锅炉。该项目于2012年6月11日取得卢龙县发展改革局下发的河北省固定资产投资项目核准证（证号：卢发改核字[2012]11号），项目主要建设内容：项目总建筑面积4500平方米，其中，锅炉房2000平方米，储煤棚2500平方米，新上一台80吨热水锅炉，铺设管网10公里，建设10座换热站，新增供热面积84万平方米。项目总投资4187万元，建设地点：秦皇岛卢龙永平热燃有限责任公司院内及县城区。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类。 （1）化学因素 ①粉尘：煤尘； ②化学物质：一氧化碳。 （2）物理因素 噪声、高温、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）储煤棚 储煤棚存在的职业病危害因素为煤尘、噪声，检测结果见表4-6～表4-7。 表4-6 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 铲车司机; 煤尘; 总尘; 储煤棚铲车上煤驾驶室; 2.0; 6.4-6.6; 1.2-1.4; 1.6; 4; 2; 符合. 呼尘; 4.13-4.56; 0.80-0.90; 1.7-1.8; 2.5; 2; 符合. 上煤除渣工; 煤尘; 总尘; 储煤棚上煤线巡检位; 3.0; 6.4-6.7; 1.8-1.9; 1.6-1.7; 4; 2; 符合. 呼尘; 4.05-4.27; 1.10-1.18; 1.6-1.7; 2.5; 2; 符合. 表4-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 铲车司机; 储煤棚铲车上煤驾驶室; 2.0; 83.3-83.5; 77.3-77.5; 85; 符合. 上煤除渣工; 储煤棚上煤线、除渣线巡检位; 4.5; 84.5-84.8; 82.4-82.6; 85; 符合. （2）80吨锅炉房 80吨锅炉房存在的职业病危害因素为一氧化碳、噪声和高温，检测结果见表4-8～表4-10。 表4-8 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA(mg/m3); PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 司炉工; 80吨锅炉房巡检位; 一氧化碳; 1.0; 8.7-9.0; 8.7-9.0; 1.1; 20; 30; 符合. 表4-9 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 司炉工; 80吨锅炉房巡检位; 1.0; 80.4-80.6; 78.9-79.0; 85; 符合. 80吨锅炉房风机房巡检位; 0.5; 85.4-85.7. 80吨锅炉房控制室; 6.0; 69.7-69.8. 80吨锅炉房泵房巡检位; 0.5; 87.4-87.5. 巡检工; 80吨锅炉房除尘器巡检位; 0.5; 71.6-71.8; 78.8-78.9; 85; 符合. 80吨锅炉房氨水罐区巡检位; 0.5; 70.7-70.8. 80吨锅炉房过滤机房石膏卸料巡检位; 1.0; 85.6-85.7. 80吨锅炉房空压机房巡检位; 0.5; 86.4-86.8. 80吨锅炉房脱硫脱硝控制室; 5.5; 63.6-63.8. 表4-10 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触 时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 司炉工; 80吨锅炉房巡检位; 1.0; 25; I级; 18.3-18.6; 18.4-18.6; 33; 符合. 结果表明，80吨锅炉房各岗位劳动者接触的化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。各岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A），均不属于噪声作业。 （3）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为工频电场，检测结果见表4-11。 表4-11 工频电场检测结果 评价 单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 公辅工程; 电工; 配电室巡检位; 0.5; 0.04-0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程中配电室巡检岗位接触的工频电场强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： - （1）建设单位应根据人员接触职业病危害因素的实际情况，在今后对新招人员进行岗前职业健康体检，对于离岗人员进行离岗前的职业健康体检，对于在岗职工按照要求进行在岗期间的职业健康体检。 （2）建设项目投产后，建设单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （3）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （4）建设项目生产（运行）工艺、设备或者材料等发生变化导致职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应重新进行职业病危害因素评价及申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、关于二班二运转工时叙述说不通； 2、关于高温检测部分，应补充说明，锅炉只是冬季使用，所以检测结果具有代表性； 3、增加应急救援设施一览表； 4、补充建议氨水和石化装卸过程防护措施评价； 5、核实氨罐区应记喷淋设施设置情况； 6、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.10.30 |  | 王垚 张志军 |  |
| 采 样 |  | 2018年11月27日-29日 |  | 崔建壮 吴博文 |  |
| 检 测 |  | 2018年11月30日 |  | 孙丽丽 陈青丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 王垚 |
| 建设单位陪同人 |  | 范伟 |  |  |  |