职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司热电联产技术改造项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号 联系人：兰宏 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司（以下简称“建设单位”）位于秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号，成立于1998年12月17日，为股份有限公司（非上市），主要以玉米为原料进行深加工。 为热能综合利用、提高热电机组的利用率，节约能源，改善环境和提高供热质量，建设符合国家现行的能源政策和电力产业政策，是国家从政策上大力支持和扶持的效益型、环保型的节能减排、循环经济项目，建设单位决定建设秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司热电联产技术改造项目（以下简称“建设项目”），并于2017年6月取得了河北省发展和改革委员会下发的河北省发展和改革委员会关于秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司热电联产项目核准的批复（文件号：冀发改能源[2017]621号）。项目主要建设内容：安装3台180t/h次高温次高压循环流化床锅炉和2台B20背压式汽轮发电机组，以替代原有的4台75t/h循环流化床锅炉和2台B6汽轮发电机组，同时保留原有的2台C6汽轮发电机组，且每台锅炉设置一套湿法脱硫、湿电除尘系统和联合脱硝装置，灰渣全部综合利用，不设灰场。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 粉尘：煤尘、其他粉尘、电焊烟尘； 化学物：氨、一氧化碳、二氧化锰、二氧化氮、臭氧、盐酸、氢氧化钠。 （2）物理因素 噪声、高温、紫外辐射。 职业病危害因素检测结果 粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表4-6。 表4-6 粉尘中游离二氧化硅含量 采样点/检测地点; 检测项目; 检测结果（%）; 结果范围; 粉尘类型. 除灰除渣系统渣仓卸料工位; 粉尘游离二氧化硅含量; 7.4; 游离SiO2＜10%; 其他粉尘. 除灰除渣系统放灰工位; 8.2; 游离SiO2＜10%; 其他粉尘. （1）输煤系统 输煤系统存在的职业病危害因素为煤尘、噪声，结果见表4-7～表4-8。 表4-7 煤尘检测结果表 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 铲车司机; 煤尘; 总尘; 铲车上煤工位; 6.0; 3.1-3.4; 1.6-1.7; 0.8; 4; 2; 符合. 呼尘; 2.35-2.40; 0.75-0.83; 0.9-1.0; 2.5; 2; 符合. 巡检工; 煤尘; 总尘; 皮带巡检位; 0.5; 3.6-3.7; 0.5; 0.9; 4; 2; 符合. 破碎巡检位; 0.5; 3.4-3.6. 煤仓间巡检位; 1.0; 3.5-3.6. 呼尘; 皮带巡检位; 0.5; 2.51-2.56; 0.42-0.44; 1.0; 2.5; 2; 符合. 破碎巡检位; 0.5; 2.51-2.53. 煤仓间巡检位; 1.0; 2.25-2.56. 卸料工; 煤尘; 总尘; 卸料器操作位; 7.0; 3.6-3.7; 1.8; 0.9; 4; 2; 符合. 呼尘; 2.59-2.64; 1.50-1.60; 1.0-1.1; 2.5; 2; 符合. 表4-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 铲车司机; 铲车上煤驾驶室; 6.0; 80.7-80.9; 79.5-79.7; 85; 符合. 巡检工; 皮带巡检位; 0.5; 85.7-85.8; 81.1-81.5; 85; 符合. 破碎巡检位; 0.5; 91.2-91.7. 煤仓间巡检位; 1.0; 82.7-83.0. 卸料工; 卸料器操作位; 7.0; 82.5-82.6; 81.9-82.0; 85; 符合. 结果表明，输煤系统各岗位劳动者接触的粉尘浓度、噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 - 燃煤系统、除灰除渣系统 - 燃煤系统、除灰除渣系统存在的职业病危害因素为煤尘、其他粉尘、一氧化碳、氨、高温、噪声，结果见表4-9至4-12。 表4-9 粉尘检测结果 评价单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 燃煤系统; 锅炉巡检工; 煤尘; 总尘; 锅炉巡检位; 0.5; 2.0-2.2; 0.1-0.2; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 烟道巡检位; 0.5; 2.0-2.2. 呼尘; 锅炉巡检位; 0.5; 2.35-2.40; 0.11-0.12; 0.9-1.0; 2.5; 2; 符合. 烟道巡检位; 0.5; 2.13-2.19. 除灰除渣系统; 其他粉尘; 总尘; 冷渣机巡检位; 0.5; 1.7-1.9; 0.1-0.2; 0.2; 8; 2; 符合. 总尘; 渣仓卸料工位; 0.5; 1.7-1.9. 放灰工; 其他粉尘; 总尘; 放灰工位; 7.0; 2.4-2.6; 1.0-1.1; 0.3; 8; 2; 符合. 表4-10 化学物检测结果 评价单元; 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA(mg/m3); CSTE (mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 燃煤系统; 脱硫巡检工; 脱硝过程巡检位; 氨; 1.0; 3.5-3.7; 0.4-0.5; 3.5-3.7; —; 20; 30; —; 符合. 锅炉巡检工; 锅炉巡检位; 一氧化碳; 0.5; 5.0-5.2; 0.9; 8.7-8.9; —; 20; 30; —; 符合. 烟道巡检位; 0.5; 7.5-7.6. 表4-11 噪声检测结果 评价单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 燃煤系统; 脱硫巡检工; 脱硝过程巡检位; 1.0; 78.0-78.1; 80.0-80.1; 85; 符合. 布袋除尘器巡检位; 0.5; 85.9-86.1. 脱硫塔巡检位; 0.5; 73.2-73.5. 湿电除尘器巡检; 0.5; 78.7. 脱硫系统巡检; 2.0; 77.4-77.5. 循环水泵房巡检; 0.5; 88.6-88.9. 汽机操作工; 汽机操作位; 2.0; 90.3-90.7; 84.5-84.7; 85; 符合. 锅炉巡检工; 锅炉巡检位; 0.5; 90.1-93.9; 83.9-84.3; 85; 符合. 烟道巡检位; 0.5; 93.9-96.7. 风机巡检位; 0.5; 86.6-86.8. 除灰除渣系统; 冷渣机巡检位; 0.5; 85.4. 渣仓卸料工位; 0.5; 84.7-85.0. 放灰工; 放灰工位; 7.0; 82.7-82.9; 82.1-82.3; 85; 符合. 表4-12 高温检测结果 评价单元; 工种; 检测地点; 接触时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 燃煤系统; 脱硫巡检工; 脱硝过程巡检位; 1.0; 25; I级; 31.6-32.4; 31.6-32.4; 33; 符合. 汽机操作工; 汽机操作位; 2.0; 25; I级; 34.9-35.3; 34.9-35.3; 33; 不符合. 锅炉巡检工; 锅炉巡检位; 0.5; 25; I级; 30.6-31.3; 30.9-31.5; 33; 符合. 烟道巡检位; 0.5; 25; I级; 31.2-31.7. 结果表明，燃煤系统、除灰除渣系统各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声强度均符合国家规定的限值，除汽机操作工接触的高温强度超过国家职业接触限值的规定外，其余岗位劳动者接触的高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 高温超标原因分析：由于工艺水平限制，设备辐射温度高，且设备布置较集中，人员接触时间较长。 - 公辅工程 - 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、二氧化锰、二氧化氮、臭氧、盐酸、氢氧化钠、氨、噪声，结果见表4-13～4-16。 表4-13 粉尘检测结果表 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 维修工; 电焊烟尘; 总尘; 维修电焊工位; 1.0; 3.0-3.2; 0.4; 0.8; 4; 2; 符合. 表4-14 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA/CM(mg/m3); CSTE (mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA/MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 维修工; 维修电焊工位; 一氧化碳; 1.0; 7.2-7.5; 0.9; 7.2-7.5; —; 20; 30; —; 符合. 二氧化氮; 0.1; 0.01; 0.1; —; 5; 10; —; 符合. 二氧化锰; 0.071- 0.073; 0.009; —; 0.5; 0.15; —; 3; 符合. 臭氧; 0.12- 0.13; 0.12-0.13; —; —; 0.3; —; —; 符合. 锅炉水制备巡检工; 锅炉水制备过程巡检位; 盐酸; 3.0; 0.65- 0.78; 0.65-0.78; —; —; 7.5; —; —; 符合. 氢氧化钠; 0.1; 0.1; —; —; 2; —; —; 符合. 氨; 3.8-4.1; 1.4-1.5; 3.8-4.1; —; 20; 30; —; 符合. 表4-15 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 锅炉水制备巡检工; 锅炉水制备过程巡检位; 3.0; 83.2-83.4; 78.9-79.1; 85; 符合. 表4-16 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 维修工; 维修电焊工位; 紫外辐射; 1.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 结果表明，公辅工程各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射均符合国家职业接触限值的规定，且锅炉水制备巡检工接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为严重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： （1）按要求填写职业病危害控效评价和职业病防护设施验收工作过程报告，并将验收情况进行公示，在验收结束20日内，将工作报告上报到相关部门。 （2）竣工验收后30日内进行作业场所职业病危害项目申报，并取得职业病危害项目申报回执。 （3）建设项目在污水处理或清理化粪池淤泥时等易产生硫化氢的密闭场所时，若这些场所的密闭不严造成硫化氢泄漏，可能导致人员吸入硫化氢造成中毒，应注意通风并对作业场所空气中的有害物质进行测定，确认无有毒气体后才能进入，并佩戴好个人防护用品，防止急性中毒和缺氧窒息事故的发生。 （4）污水沟、池或罐等易生成有毒气体的部位，应尽量采用机械化清理或处理措施，减少人员进入处理的风险作业，如不能实现机械化，应制定严格的作业方案，层层审批，落实有效的防护措施，佩戴有效的防护用品后方可实施作业。 （5）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次现状评价，并将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 （6）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、补充建议维修电焊作业防护措施评价； 2、补充酸碱灼伤应急救援预案评价内容； 3、核实车间卫生特征等级； 4、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.7.25 |  | 赵芳芳，仇晓玮 |  |
| 采 样 |  | 2019年7月28日-30日 |  | 李宗泽 崔建壮 |  |
| 检 测 |  | 2019年7月28日-31日 |  | 陈青丽 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 兰宏 |  |  |  |