职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 宽城宏宇热力有限公司集中供热工程项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省承德市宽城县龙须门镇药王庙村 联系人：王建超 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 宽城宏宇热力有限公司(以下简称“建设单位”)注册地址为宽城满族自治县宽城镇张杖子村，成立于2009年11月5日。近年来，随着宽城经济开发区的建设以及旧城改造等步伐的加快，该区域对集中供热的需求更加迫切。宽城宏宇热力有限公司积极响应宽城县政府总体供热规划，投资建设宽城宏宇热力有限公司集中供热工程项目，项目建设在河北省承德市宽城县龙须门镇药王庙村。建设项目于2015年9月取得了河北省固定资产投资项目备案证（证号：宽发改投资备字[2015]86号）。建设项目主要建设内容为：新建2台120t链条锅炉和2台90t循环流化床锅炉，配套建设一次供热管网8.6km。建设项目总投资为20928万元。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素检测结果 （1）集中供热系统 集中供热系统存在的职业病危害因素为煤尘、其他粉尘、噪声，检测结果见表3-2～表3-3。 表3-2 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 铲车司机; 煤尘; 总尘; 铲车上煤工位; 2.0; 3.5-3.8; 0.6; 0.9-1.0; 4; 2; 符合. 呼尘; 2.61-2.80; 0.38-0.47; 1.0-1.1; 2.5; 2; 符合. 皮带巡检工; 煤尘; 总尘; 人工上煤工位; 4.0; 3.4-3.5; 1.5-1.7; 0.8-0.9; 4; 2; 符合. 皮带巡检位; 2.0; 3.3-3.4. 呼尘; 人工上煤工位; 4.0; 2.40-2.99; 1.21-1.50; 1.1-1.2; 2.5; 2; 符合. 皮带巡检位; 2.0; 2.75-2.91. 破碎工; 煤尘; 总尘; 破碎操作位; 2.0; 3.4-3.6; 0.5-0.6; 0.8-0.9; 4; 2; 符合. 呼尘; 2.61-2.80; 0.40-0.50; 1.0-1.1; 2.5; 2; 符合. 脱硫工; 其他粉尘; 总尘; 脱硫加药工位; 0.5; 3.0-3.2; 0.2; 0.4; 8; 2; 符合. 收灰工; 其他粉尘; 总尘; 除尘器收灰工位; 2.0; 2.9-3.2; 0.4-0.5; 0.4; 8; 2; 符合. 表3-3 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 铲车司机; 铲车上煤工位; 2.0; 80.8-81.7; 74.8-75.7; 85; 符合. 皮带巡检工; 人工上煤工位; 4.0; 76.4-77.5; 79.4-80.0; 85; 符合. 皮带巡检位; 2.0; 83.7-84.8. 破碎工; 破碎操作位; 2.0; 85.4-85.7; 79.4-79.7; 85; 符合. 司炉工; 锅炉巡检位; 1.0; 73.5-74.2; 64.5-65.2; 85; 符合. 脱硫工; 脱硫加药工位; 0.5; 72.3-72.5; 74.9-75.1; 85; 符合. 空压机巡检位; 0.5; 86.3-86.6. 脱硫巡检位; 1.0; 73.4-73.8. 脱硝工; 脱硝控制工位; 6.0; 74.8-75.8; 73.9-74.9; 85; 符合. 脱硝加药工位; 0.5; 74.8-75.6. 收灰工; 除尘器收灰工位; 2.0; 76.2-77.2; 70.2-71.2; 85; 符合. 结果表明，集中供热系统各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物（二氧化锰）、臭氧、紫外辐射、工频电场，检测结果见表3-4～表3-7。 表3-4 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 维修工; 电焊烟尘; 总尘; 设备维修工位; 0.5; 3.4-3.6; 0.2; 0.8-0.9; 4; 2; 符合. 表3-5 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA/CM(mg/m3); CSTE (mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA/MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 维修工; 设备维修工位; 一氧化碳; 0.5; 7.5-7.6; 0.5; 7.5-7.6; —; 20; 30; —; 符合. 二氧化氮; 0.1; 0.006; 0.1; —; 5; 10; —; 符合. 二氧化锰; 0.080- 0.085; 0.005; —; 0.5- 0.6; 0.15; —; 3; 符合. 臭氧; 0.16- 0.18; 0.16-0.18; —; —; 0.3; —; —; 符合. 表3-6 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果（μW/cm2）; 接触限值（μW/cm2）; 结论. 维修工; 设备维修工位; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 表3-7 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 变电站巡检位; 0.5; 0.03; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和工频电场、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： （1）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （2）不断完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》。 （3）人员在排水沟和化粪池清淤时应注意提前通风，并对作业场所空气中的有害物质进行测定，确认无有毒气体后才能进入，并佩戴好个人防护用品，防止硫化氢急性中毒和缺氧窒息事故的发生. （4）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，定期向所在地相关管理部门报告并向劳动者公布。 （5）建设项目生产（运行）工艺、设备或者材料等发生变化导致职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应重新进行职业病危害因素评价及申报。 （6）人员进入有限空间作业，要严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业；按照“先通风、再检测、后作业”的程序作业，配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，对作业人员进行安全培训，作业前制定应急措施，现场配备应急装备。 （7）积极参加相关部门组织的职业卫生培训，不断提高职业卫生管理水平。 （8）工作场所设置的警示标识必须清晰，如出现模糊不清或掉落等应及时更换。 （9）对劳动者进行关于个人防护用品的职业卫生培训，并在现场监督劳动者正确佩戴个人防护用品。 （10）今后的运行中应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，针对劳动者接触职业病危害因素实际情况，及时安排员工进行具有针对性的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 补充、完善法律、法规等相关标准； - 2.细化职业病防护设施实际设置及符合性与有效运行情况； - 3.补充完善项目组成及主要工程内容和项目试生产运行情况的分析评价； - 4.完善生产工艺过程中的职业病危害因素辨识及职业危害因素对劳动者职业健康危害程度分析评价； - 5.补充设备布局、职业病危害因素、个人防护用品、职业健康监护情况调查的分析评价； - 6.补充完善个体防护用品、职业卫生管理、职业病健康监护、职业病防护设施设置的合理性和符合性分析评价； - 7.补充完善职业病防护设施检测分析评价、建筑卫生学检测的分析评价；补充事故隐患整改建议及落实情况的分析评价； - 8.补充完善试运行期间职业病防护设施、职业卫生检测、职业卫生管理、日常检测等具体的补充措施与建议； - 9.补充项目根据职业病危害因素识别分析以及职业病危害因素检测报告分析，确定项目主要职业病危害因素的关键控制点； - 10.补充事故预防和应急措施分析及正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析评价； - 11.专家提出的其他意见已一并修改，详见报告。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.10.24 |  | 赵芳芳 叶辰 |  |
| 采 样 |  | 2020.3.10-3.12 |  | 尤祎 吴博文 |  |
| 检 测 |  | 2020.3.10-3.14 |  | 高雅静 王冬雪 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 王建超 |  |  |  |