职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 京能秦皇岛热电有限公司京能秦皇岛开发区2×35万千瓦热电联产新建工程项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区京能路1号 联系人：吴懿夫 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 京能秦皇岛热电有限公司(以下简称“建设单位”)成立于2018年5月30日，注册地址为秦皇岛市经济技术开发区京能路1号。 为满足秦皇岛市开发区和北戴河区供热需求，促进节能减排，建设单位决定建设京能秦皇岛开发区2×35万千瓦热电联产新建工程项目。本项目于2016年11月取得河北省发展和改革委员会关于京能秦皇岛开发区2×35万千瓦热电联产新建工程项目核准的批复（证号：冀发改能源[2016]1416号），主要建设内容：2×35万千瓦超临界参数、间接空冷、抽汽凝汽式汽轮发电机组，配2×1266t/h超临界、一次中间再热直流煤粉锅炉，同步脱硫，同步脱硝。建设项目总投资为356943万元。建设地点：秦皇岛市经济技术开发区京能路1号。 建设项目于2017年11月开工建设，于2020年4月设备设施安装完毕，同期投入试运行。目前处于满负荷生产状态，自试运行以来，职业病防护设施与主体工程同时投入试运行，未发生职业病危害事故。现阶段生产能力已达到设计能力。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 主要职业病危害因素汇总 综上所述，建设项目生产过程中存在的主要职业病危害因素为： ①化学因素 粉尘：煤尘、其他粉尘、电焊烟尘； 化学物：一氧化碳、锰及其无机化合物、氮氧化物、臭氧、盐酸、氢氧化钠、硫化氢。 ②物理因素 噪声、高温、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果 粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表4-8。 表4-8 粉尘中游离二氧化硅含量 工种/岗位; 采样点/检测地点; 检测项目; 检测结果（%）; 结果范围; 粉尘类型. 放灰工; 输煤系统放灰工位; 粉尘游离SiO2含量; 8.1; 游离SiO2含量<10%; 其他粉尘. （1）输煤系统 输煤系统存在的职业病危害因素为煤尘、噪声，结果见表4-9～表4-10。 表4-9 粉尘检测结果表 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触 浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值 （mg/m3）. 翻车工; 煤尘; 总尘; 翻车机操作位; 3.0; 2.6-3.1; 0.7-0.9; 2.6-3.1; 4; -; -; 符合. 呼尘; 2.13-2.32; 0.52-0.60; 2.13-2.32; 2.5; -; -; 符合. 斗轮机操作工; 煤尘; 总尘; 斗轮机操作位; 2.0; 2.9-3.1; 0.5-0.6; 2.9-3.1; 4; -; -; 符合. 呼尘; 2.29-2.37; 0.42-0.43; 2.29-2.37; 2.5; -; -; 符合. 1#巡检工; 煤尘; 总尘; 煤棚巡检位; 1.0; 3.4-3.8; 0.6-0.7; 3.4-3.8; 4; -; -; 符合. 7#皮带巡检位; 1.0; 3.2-3.6. 呼尘; 煤棚巡检位; 1.0; 2.27-2.43; 0.40-0.43; 2.32-2.43; 2.5; -; -; 符合. 7#皮带巡检位; 1.0; 2.29-2.40. 2#巡检工; 煤尘; 总尘; 3#皮带巡检位; 1.0; 3.5-3.7; 0.6-0.7; 3.5-3.7; 4; -; -; 符合. 4#皮带巡检位; 1.0; 3.3-3.5. 呼尘; 3#皮带巡检位; 1.0; 2.05-2.29; 0.35-0.40; 2.11-2.29; 2.5; -; -; 符合. 4#皮带巡检位; 1.0; 2.11-2.29. 3#巡检工; 煤尘; 总尘; 1#皮带巡检位; 1.0; 3.1-3.4; 0.6-0.7; 3.3-3.6; 4; -; -; 符合. 2#皮带巡检位; 1.0; 3.3-3.6. 呼尘; 1#皮带巡检位; 1.0; 2.40-2.45; 0.42-0.44; 2.40-2.45; 2.5; -; -; 符合. 2#皮带巡检位; 1.0; 2.37-2.40. 碎煤机巡检工; 煤尘; 总尘; 碎煤机巡检位; 1.0; 3.6-3.7; 0.4; 3.6-3.7; 4; -; -; 符合. 呼尘; 2.16-2.35; 0.17-0.22; 2.16-2.29; 2.5; -; -; 符合. 放灰工; 煤尘; 总尘; 石子煤转运工位; 1.0; 3.2-3.6; 0.3; 3.2-3.6; 4; -; -; 符合. 呼尘; 2.19-2.43; 0.19-0.22; 2.19-2.43; 2.5; -; -; 符合. 其他粉尘; 总尘; 放灰工位; 1.0; 3.1-3.5; 0.3; 3.1-3.5; 8; -; -; 符合. 装载机司机; 煤尘; 总尘; 装载机堆煤工位; 1.0; 2.9-3.2; 0.3; 2.9-3.2; 4; -; -; 符合. 呼尘; 2.16-2.24; 0.18-0.20; 2.16-2.24; 2.5; -; -; 符合. 推煤机操作工; 煤尘; 总尘; 推煤机推煤工位; 1.0; 2.8-2.9; 0.2-0.3; 2.8-2.9; 4; -; -; 符合. 呼尘; 2.13-2.40; 0.19-0.22; 2.13-2.40; 2.5; -; -; 符合. 表4-10 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 翻车工; 翻车机操作位; 3.0; 78.2-79.4; 73.9-75.1; 85; 符合. 斗轮机操作工; 斗轮机操作位; 2.0; 78.7-79.7; 72.7-73.7; 85; 符合. 1#巡检工; 煤棚巡检位; 1.0; 78.3-80.1; 72.2-73.8; 85; 符合. 7#皮带巡检位; 1.0; 78.0-79.5. 2#巡检工; 3#皮带巡检位; 1.0; 80.6-80.9; 73.8-74.0; 85; 符合. 4#皮带巡检位; 1.0; 78.7-79.2. 3#巡检工; 1#皮带巡检位; 1.0; 79.3-80.8; 73.3-75.0; 85; 符合. 2#皮带巡检位; 1.0; 79.2-80.8. 碎煤机巡检工; 碎煤机巡检位; 1.0; 79.5-79.8; 70.5-70.8; 85; 符合. 放灰工; 放灰工位; 1.0; 71.3-72.9; 72.4-73.5; 85; 符合. 石子煤转运工位; 1.0; 80.8-82.1. 装载机司机; 装载机堆煤工位; 1.0; 81.2-82.4; 72.2-73.4; 85; 符合. 推煤机操作工; 推煤机推煤工位; 1.0; 80.2-81.0; 71.2-72.0; 85; 符合. - 结果表明，输煤系统各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，且各岗位接触的8h/d噪声暴露等效声级均＜80dB（A）。 （2）燃煤系统 燃煤系统存在的职业病危害因素为煤尘、噪声、高温，结果见表4-11～表4-13。 表4-11 粉尘检测结果表 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触 浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值 （mg/m3）. 锅炉巡检工; 煤尘; 总尘; 磨煤机巡检位; 0.5; 2.7-3.0; 0.4-0.5; 3.2-3.4; 4; -; -; 符合. 给煤机巡检位; 0.5; 2.8-3.2. 煤仓间巡检位; 0.5; 2.9-3.4. 呼尘; 磨煤机巡检位; 0.5; 2.16-2.29; 0.28-0.31; 2.21-2.43; 2.5; -; -; 符合. 给煤机巡检位; 0.5; 2.21-2.24. 煤仓间巡检位; 0.5; 2.16-2.43. 表4-12 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 锅炉巡检工; 磨煤机巡检位; 0.5; 83.0-83.6; 82.0-82.5; 85; 符合. 给煤机巡检位; 0.5; 70.3-71.1. 引风机巡检位; 0.5; 92.5-93.2. 送风机巡检位; 0.5; 85.8-86.5. 捞渣机巡检位; 0.5; 75.1-76.2. 煤仓间巡检位; 0.5; 72.8-73.2. 锅炉房9层巡检位; 0.5; 70.972.0. 锅炉房6层巡检位; 0.5; 71.2-72.0. SCR反应区巡检位; 0.5; 71.8-72.4. 表4-13 高温检测结果 评价单元; 工种; 检测地点; 接触时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 燃煤系统; 锅炉巡检工; 锅炉房9层巡检位; 0.5; 25; I级; 25.2-25.4; 24.1-24.2; 33; 符合. 锅炉房6层巡检位; 0.5; I级; 23.6. SCR反应区巡检位; 0.5; I级; 23.7. - 结果表明，燃煤系统锅炉巡检工接触的粉尘浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 （3）发电系统 发电系统存在的职业病危害因素为噪声、高温、工频电场，结果见表4-14～表4-16。 表4-14 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 汽机巡检工; 汽机房1层水泵巡检位; 0.5; 88.2-89.1; 80.2-80.9; 85; 符合. 汽机房3层汽轮机巡检位; 0.5; 82.9-84.3. 汽机房3层发电机巡检位; 0.5; 82.9-84.2. 汽机房3层小汽轮机巡检位; 0.5; 85.7-86.3. 汽机房除氧间巡检位; 0.5; 80.9-81.7. 汽机房凝结水精处理巡检位; 0.5; 79.0-80.3. 表4-15 高温检测结果 评价单元; 工种; 检测地点; 接触时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 发电系统; 汽机巡检工; 3层汽轮机巡检位; 0.5; 25; I级; 24.6-24.8; 24.8-24.9; 33; 符合. 3层发电机巡检位; 0.5; I级; 24.3-24.9. 3层小汽轮机巡检位; 0.5; I级; 25.2-25.4. 表4-16 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 均方根值平均值（kV/m）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 高压变压器巡检位; 0.5; 0.045-0.046; 0.02; 5; 符合. 主变压器巡检位; 0.5; 0.043-0.046. 升压站巡检位; 0.5; 0.044-0.045. - 结果表明，发电系统锅炉各岗位劳动者接触的噪声、高温、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 （4）脱硫系统 脱硫系统存在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声、高温，结果见表4-17～表4-19。 表4-17 粉尘检测结果表 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触 浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值 （mg/m3）. 脱硫巡检工; 其他粉尘; 总尘; 脱硫废水处净水剂工位; 0.5; 2.9-3.3; 0.2; 2.9-3.3; 8; -; -; 符合. 表4-18 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 脱硫巡检工; 主机循环水泵房巡检位; 0.5; 88.3-89.1; 77.1-77.9; 85; 符合. 脱硫巡检位; 0.5; 77.1-78.2. 复合除尘器巡检位; 0.5; 75.6-76.2. 脱硫废水处加净水剂; 0.5; 75.7-76.7. 制浆设备巡检位; 0.5; 73.9-74.5. 表4-19 高温检测结果 评价单元; 工种; 检测地点; 接触时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 脱硫系统; 脱硫巡检工; 主机循环水泵房巡检位; 0.5; 25; I级; 24.5-24.6; 24.5-24.6; 33; 符合. - 结果表明，脱硫系统脱硫巡检工接触的粉尘浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定，且接触的8h/d噪声暴露等效声级均＜80dB（A）。 （5）制水系统 制水系统存在的职业病危害因素为盐酸、氢氧化钠、硫化氢、噪声，结果见表4-20～表4-21。 表4-20 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE (mg/m3); CM (mg/m3); 峰接触 浓度（mg/m3）; PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); MAC (mg/m3). 水处理工; 化学水处理设备巡检位; 盐酸; 0.5; 0.86- 1.04; -; -; 0.91- 1.04; -; -; -; 7.5; 符合. 加药间巡检位; 0.5; 0.73- 0.91. 化学水处理设备巡检位; 氢氧化钠; 0.5; 0.07; -; -; 0.07; -; -; -; 2; 符合. 加药间巡检位; 0.5; 0.06- 0.07. 生活污水处理处巡检位; 硫化氢; 0.5; 1.6-2.1; -; -; 1.6-2.1; -; -; -; 10. 表4-21 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 水处理工; 化学水处理设备巡检位; 0.5; 64.0-65.1; 65.7-66.8; 85; 符合. 加药间巡检位; 0.5; 72.9-74.1. 生活污水处理处巡检位; 0.5; 72.5-73.8. 工业废水处理设备巡检位; 0.5; 72.8-74.0. - 结果表明，制水系统水处理工接触的化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，且接触的8h/d噪声暴露等效声级均＜80dB（A）。 （6）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为煤尘、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧、紫外辐射、噪声，结果见表4-22～表4-25。 表4-22 粉尘检测结果表 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触 浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA转换值（mg/m3）. 煤化验制样工; 煤尘; 总尘; 制样工位; 0.5; 2.4-2.7; 0.2; 2.4-2.7; 4; -; -; 符合. 呼尘; 2.05-2.11; 0.13; 2.05-2.11; 2.5; -; -; 符合. 表4-23 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE (mg/m3); CM (mg/m3); 峰接触 浓度（mg/m3）; PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); MAC (mg/m3). 维修工; 电焊作业工位; 一氧化碳; 0.5; 6.5-6.8; 0.8; 6.5-6.8; -; -; 20; 30; -; 符合. 氮氧化物; 0.5; 0.1; 0.01; 0.1; -; -; 5; 10; -; 符合. 锰及其无机化合物; 0.5; 0.080- 0.084; 0.010; -; -; 0.080- 0.084; 0.15; -; -; 符合. 臭氧; 0.5; 0.16- 0.18; -; -; 0.16- 0.18; -; -; -; 0.3; 符合. 表4-24 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 维修工; 电焊作业工位; 紫外辐射; 0.5; <0.1; 0.24; 符合. 表4-25 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 煤化验制样工; 制样工位; 0.5; 66.1-67.1; 54.1-55.1; 85; 符合. - 结果表明，公辅工程各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定，且接触的8h/d噪声暴露等效声级均＜80dB（A）。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为严重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目在污水处理或清理化粪池淤泥时等易产生硫化氢的密闭场所时，若这些场所的密闭不严造成硫化氢泄漏，可能导致人员吸入硫化氢造成中毒，应注意通风并对作业场所空气中的有害物质进行测定，确认无有毒气体后才能进入，并佩戴好个人防护用品，防止急性中毒和缺氧窒息事故的发生。 （2）污水沟、池或罐等易生成有毒气体的部位，应尽量采用机械化清理或处理措施，减少人员进入处理的风险作业，如不能实现机械化，应制定严格的作业方案，层层审批，落实有效的防护措施，佩戴有效的防护用品后方可实施作业。 - （3）在锅炉、除尘设备、污水处理等设备停机检维修时，存在有限空间作业。故应参照有限空间作业规定： - ①必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风检测不合格作业。 ②必须配备个人防中毒窒息等防护设备、设置安全警示标识、严禁无防护监护措施作业。 （4）不断完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》。 （5）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行；督促劳动者在作业过程中按照规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品。 （6）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次现状评价，并将评价、检测结果存入职业卫生档案，并向所在地监督管理部门报告并向劳动者公布。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 1、核实灰渣数量；2、细化生产工艺流程内容；3、细化设置的防尘防毒防护设施一览表内容；4、补充细化应急救援设施内容；5、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.9.15 |  | 赵芳芳、沙彩君 |  |
| 采 样 |  | 2020.9.24-9.26 |  | 赵坪 杨海明 |  |
| 检 测 |  | 2020.9.24-9.27 |  | 王帅 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 吴懿夫 |  |  |  |