职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 河北衡丰发电有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省衡水市人民西路3389号 联系人：邢东辉 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 河北衡丰发电有限责任公司（以下简称“该公司”）成立于1996年08月01日，主要以煤为燃料进行火力发电，年发电量约为35亿度。 该公司自上次评价以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 ①化学因素 粉尘：矽尘、煤尘、石灰石粉尘； 化学物：氨、氮氧化物、二氧化硫、硫酸、氢氧化钠、盐酸、一氧化碳。 ②物理因素：噪声、高温、工频电场。 职业病危害因素检测结果 职业病危害因素检测结果 该公司燃煤工段锅炉除尘器巡检位、燃煤工段灰库巡检位粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-6。 表6-6 粉尘中游离二氧化硅含量 序号; 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 结果范围; 粉尘种类. 1; 燃煤工段锅炉除尘器巡检位; 18.3; 10%≤游离SiO2含量≤50%; 矽尘. 2; 燃煤工段灰库巡检位; 15.2; 10%≤游离SiO2含量≤50%; 矽尘. （1）输煤工段 输煤工段存在的职业病危害因素为煤尘、噪声，检测结果见表6-7～表6-8。 表6-7 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 翻车卸煤工; 煤尘; 总尘; 翻车卸煤巡检; 1.0; 1.2-1.3; 0.08-0.09; 1.2-1.3; 4; 符合. 呼尘; 翻车卸煤巡检; 1.0; 0.75-0.77; 0.07-0.08; 0.75-0.77; 2.5; 符合. 推煤机司机; 煤尘; 总尘; 驾驶推煤机; 3.0; 0.9-1.0; 0.2; 0.9-1.0; 4; 符合. 呼尘; 驾驶推煤机; 3.0; 0.69-0.72; 0.21-0.23; 0.69-0.72; 2.5; 符合. 斗轮机司机; 煤尘; 总尘; 驾驶斗轮机; 3.0; 1.2-1.3; 0.2-0.3; 1.2-1.3; 4; 符合. 呼尘; 驾驶斗轮机; 3.0; 0.69-0.72; 0.21-0.23; 0.69-0.72; 2.5; 符合. 筒前巡检工; 煤尘; 总尘; 1#皮带巡检; 0.3; 1.2-1.4; 0.1; 1.5; 4; 符合. 2#皮带巡检; 0.3; 1.3-1.5. 3#皮带巡检; 0.3; 1.5. 4#皮带巡检; 0.4; 1.4-1.5. 呼尘; 1#皮带巡检; 0.3; 0.91-0.96; 0.09; 0.91-0.96; 2.5; 符合. 2#皮带巡检; 0.3; 0.88-0.93. 3#皮带巡检; 0.3; 0.91-0.96. 4#皮带巡检; 0.4; 0.88-0.93. 表6-8 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 翻车卸煤工; 翻车卸煤巡检; 1.0; 72.6-72.8; 63.6-63.8; 85; 符合. 推煤机司机; 驾驶推煤机; 3.0; 82.4-82.5; 78.1-78.2; 85; 符合. 斗轮机司机; 驾驶斗轮机; 3.0; 82.3-82.5; 78.0-78.2; 85; 符合. 筒前巡检工; 1#皮带巡检; 0.3; 68.7-68.9; 77.5-77.7; 85; 符合. 2#皮带巡检; 0.3; 80.0-80.2. 3#皮带巡检; 0.3; 81.3-81.5. 4#皮带巡检; 0.4; 89.7-89.9. 由检测结果可知，输煤工段劳动者接触的粉尘浓度及噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）燃煤工段 燃煤工段存在的职业病危害因素为煤尘、石灰石粉尘、矽尘、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、氨、噪声，检测结果见表6-9～表6-11。 表6-9 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值（mg/m3）. 筒后巡检工; 煤尘; 总尘; 6#皮带巡检; 0.3; 1.4-1.5; 0.1; 1.5-1.6; 4; -; -; 符合. 7#皮带巡检; 0.3; 1.4-1.6. 8#皮带巡检; 0.5; 1.3-1.5. 碎煤机巡检; 0.15; 0.8-0.9. 滚轴筛巡检; 0.15; 0.8-1.0. 呼尘; 6#皮带巡检; 0.3; 0.96-0.99; 0.10-0.11; 0.96-0.99; 2.5; -; -; 符合. 7#皮带巡检; 0.3; 0.93-0.96. 8#皮带巡检; 0.5; 0.93-0.96. 碎煤机巡检; 0.15; 0.84. 滚轴筛巡检; 0.15; 0.80-0.89. 9#皮带巡检工; 煤尘; 总尘; 9#皮带巡检; 0.5; 1.4-1.6; 0.09-0.1; 1.4-1.6; 4; -; -; 符合. 呼尘; 9#皮带巡检; 0.5; 0.91-0.96; 0.06; 0.91-0.96; 2.5; -; -; 符合. 除灰巡检工; 石灰石粉尘; 总尘; 一期石灰石粉仓; 0.05; 2.7-2.9; 0.02; 0.5-0.6; 8; -; -; 符合. 呼尘; 一期石灰石粉仓; 0.05; 1.6-1.9; 0.01; 0.3-0.4; 4; -; -; 符合. 矽尘; 总尘; 锅炉除尘器巡检; 0.2; 0.7-0.9; 0.02; 0.6-0.7; 1; -; -; 符合. 呼尘; 锅炉除尘器巡检; 0.2; 0.43-0.50; 0.01; 0.34-0.40; 0.7; -; -; 符合. 锅炉巡检工; 煤尘; 总尘; 给煤机巡检; 0.15; 0.5-0.6; 0.02; 0.4; 4; -; -; 符合. 磨煤机巡检; 0.15; 0.6-0.7. 呼尘; 给煤机巡检; 0.15; 0.53-0.71; 0.02-0.03; 0.32-0.43; 2.5; -; -; 符合. 磨煤机巡检; 0.15; 0.49-0.67. 干灰分选值班员; 矽尘; 总尘; 灰库巡检; 0.3; 0.8-0.9; 0.03; 0.8-0.9; 1; -; -; 符合. 呼尘; 灰库巡检; 0.3; 0.37-0.40; 0.01-0.02; 0.37-0.40; 0.7; -; 符合. 表6-10 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE (mg/m3); PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 除灰巡检工; 脱硫二级吸收塔; 二氧化硫; 0.05; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.6; 5; 10; 符合. 脱硫一级吸收塔; 0.05; ＜0.6. 锅炉巡检工; 捞渣机巡检; 二氧化硫; 0.1; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.6; 5; 10; 符合. 12.6m平台巡检; 0.2; ＜0.6. 捞渣机巡检; 一氧化碳; 0.1; 0.1; 0.1; 3.7-3.8; 20; 30; 符合. 12.6m平台巡检; 0.2; 0.2. 捞渣机巡检; 氮氧化物; 0.1; 0.3; 0.006-0.009; 0.1-0.2; 5; 10; 符合. 12.6m平台巡检; 0.2; 0.1-0.2. SCR反应区巡检位; 氨; 0.2; ＜1.7; ＜1.7; ＜1.7; 20; 30; 符合. 氨罐区值班员; 氨罐区巡检; 氨; 0.5; ＜1.4; ＜1.4; ＜1.4; 20; 30; 符合. 表6-11 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 筒后巡检工; 6#皮带巡检; 0.3; 83.2-83.3; 84.2-84.4; 85; 符合. 7#皮带巡检; 0.3; 91.0-91.1. 8#皮带巡检; 0.5; 90.5-90.6. 碎煤机巡检; 0.15; 98.2-98.4. 滚轴筛巡检; 0.15; 89.4-89.6. 9#皮带巡检工; 9#皮带巡检; 0.5; 77.5-77.7; 65.5-65.7; 85; 符合. 除灰巡检工; 一期工艺水泵房; 0.1; 86.8-87.0; 79.3-79.4; 85; 符合. 脱硫工艺楼; 0.2; 78.2-78.4. 一期一级塔浆泵房; 0.1; 89.5-89.7. 一期二级塔浆泵房; 0.1; 89.2-89.3. 一期氧化机房; 0.1; 90.4-90.5. 一单元仪用空压机房; 0.1; 93.3-93.4. 灰用空压机房; 0.1; 88.3-88.5. 锅炉除尘器巡检; 0.2; 84.1-84.2. 锅炉巡检工; 送风机巡检; 0.05; 91.1-91.2; 77.0-77.6; 85; 符合. 一次风机巡检; 0.05; 85.1-85.3. 引风机巡检; 0.05; 86.3-86.5. 给煤机巡检; 0.15; 76.4-76.6. 磨煤机巡检; 0.15; 92.9-93.0. 由检测结果可知，燃煤工段劳动者接触的粉尘、化学物浓度及噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 - （3）发电工段 - 发电工段存在的职业病危害因素为噪声、高温、工频电场，检测结果见表6-12～表6-14。 表6-12 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 汽机巡检工; 汽机房0m层真空泵巡检; 0.05; 86.8-87.0; 76.1-76.3; 85; 符合. 汽机房0m层前置泵巡检; 0.1; 84.9-85.0. 汽机房0m层凝结水泵巡检; 0.05; 88.3-88.4. 汽机房6.5m层抽风机巡检; 0.05; 90.0-90.3. 汽机房12.6m层小汽轮机巡检; 0.1; 88.5-88.6. 汽机房12.6m层汽轮机巡检; 0.1; 85.7-85.9. 汽机房12.6m层高压加热器巡检; 0.1; 81.5-81.6. 汽机房22m层高压加热器巡检; 0.05; 80.5-80.7. 汽机房22m层除氧器巡检; 0.05; 81.3-81.5. 汽机房22m层厂用联箱巡检; 0.05; 82.8-83.0. 循环水泵房巡检; 0.1; 86.7-86.9. 表6-13 高温检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 汽机巡检工; 汽机房6.5m层抽风机巡检; 0.05; 25; I级; 25.5-25.8; 26.3-26.4; 33; 符合. 汽机房12.6m层小汽轮机巡检; 0.1; 26.3-26.4. 汽机房12.6m层汽轮机巡检; 0.1; 26.6-26.7. 汽机房12.6m层高压加热器巡检; 0.1; 25.7-25.8. 汽机房22m层高压加热器巡检; 0.05; 27.0-27.3. 汽机房22m层除氧器巡检; 0.05; 26.5-26.8. 汽机房22m层厂用联箱巡检; 0.05; 26.6-26.7. 表6-14 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 均方根值平均值（kV/m）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 集控巡检工; 高压厂用变压器巡检; 0.1; 0.053-0.055; 0.01; 5; 符合. 主变压器巡检; 0.1; 0.042-0.043. 高压备用变压器巡检; 0.1; 0.053-0.054. 避雷器巡检; 0.1; 0.042-0.043. 网控巡检工; 220KV升压站1号高备变2112-2刀闸; 0.05; 0.042-0.043; 0.01; 5; 符合. 251-2刀闸; 0.05; 0.040-0.043. 252-2刀闸; 0.05; 0.041-0.047. 201-2刀闸; 0.05; 0.042-0.044. 253-2刀闸; 0.05; 0.042-0.044. 2134-2刀闸; 0.05; 0.040-0.043. 213-2刀闸; 0.05; 0.041-0.046. 255-2刀闸; 0.05; 0.043-0.044. 251-2开关; 0.05; 0.042-0.044. 252-2开关; 0.05; 0.040-0.044. 201-2开关; 0.05; 0.041-0.043. 253-2开关; 0.05; 0.042-0.043. 213-2开关; 0.05; 0.041-0.042. 255-2开关; 0.05; 0.043-0.044. 2134-2开关; 0.05; 0.043-0.046. 由检测结果可知，发电工段劳动者接触的噪声、高温、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 - （4）供水工段 - 供水工段存在的职业病危害因素为盐酸、氢氧化钠、硫酸、氨、噪声，检测结果见表6-15～表6-16。 表6-15 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE (mg/m3); CM （mg/m3); PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); MAC (mg/m3). 化学水处理值班员; 酸碱计量间; 盐酸; 0.1; 1.63-1.76; -; -; 1.63-1.76; -; -; 7.5; 符合. 加药间; 0.1; 1.51-1.63. 水处理酸罐; 0.1; 1.63. 酸碱计量间; 氢氧化钠; 0.1; 0.1-0.2; -; -; 0.1-0.2; -; -; 2; 符合. 水处理碱罐; 0.1; 0.1-0.2. 化学增容酸碱计量间; 硫酸; 0.1; ＜0.4; ＜0.4; ＜0.4; -; 1; 2; -; 符合. 精处理值班员; 精处理酸碱计量间; 氢氧化钠; 0.25; 0.05-0.06; -; -; 0.05-0.06; -; -; 2; 符合. 精处理酸碱计量间; 盐酸; 0.25; 0.70; -; -; 1.51-1.76; -; -; 7.5; 符合. 精处理酸罐; 0.1; 1.51-1.76. 水汽值班员; 锅炉加药位; 氨; 0.3; 1.7-1.8; 0.06-0.07; 1.7-1.8; -; 20; 30; -; 符合. 表6-16 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 化学水处理值班员; 水处理泵间; 0.1; 80.1-80.3; 61.1-61.3; 85; 符合. 水汽值班员; 锅炉加药; 0.3; 81.2-81.3; 66.9-67.0; 85; 符合. 由检测结果可知，供水工段劳动者接触的化学物浓度及噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 - （5）公辅工程 - 公辅工程存在的职业病危害因素为硫酸，检测结果见表6-17。 表6-17 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE (mg/m3); PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 中水值班员; 污水处理加药; 硫酸; 0.3; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 1; 2; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的化学物浓度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 符合; --. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; --. 建 议： （1）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次评价，并将检测、评价结果应存入职业卫生档案，并向卫生行政部门报告和劳动者公布。 （2）尽快领取申报回执。 - 在锅炉、除尘设备、污水处理等设备停机检维修时，存在有限空间作业。故应参照有限空间作业规定： - ①必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风检测不合格作业。 ②必须配备个人防中毒窒息等防护设备、设置安全警示标识、严禁无防护监护措施作业。 （4）清理淤泥等易产生硫化氢的场所时，若这些场所的密闭不严造成硫化氢泄漏，可能导致人员吸入硫化氢造成中毒，应注意通风并对作业场所空气中的有害物质进行测定，确认无有毒气体后才能进入，并佩戴好个人防护用品，防止急性中毒和缺氧窒息事故的发生。 - （5）应针对劳动者接触的职业病危害因素，安排从业人员按照国家有关规定进行职业健康检查，并将体检结果告知劳动者。 （6）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （7）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.9.11 |  | 仇晓玮、张益晰 |  |
| 采 样 |  | 2020.9.28-9.30 |  | 朴建东 陈磊 |  |
| 检 测 |  | 2020.9.28-10.10 |  | 高雅静 张杰 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 邢东辉 |  |  |  |